Приложение 1

г. Могилев                                                                 «10» августа 2012г.

АКТ

гидравлического испытания наружных тепловых сетей

Потребитель:  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры №  ТК 10-2  до  ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А

трассы водяных тепловых сетей,

(наименование трубопроводов)

протяженностью 45м, произведено гидравлическое испытание трубопроводов пробным давлением 1,25 (12,5) МПа (кгс/см2)  в течении

10 мин. с наружным осмотром при давлении 1,0 (10) МПа (кгс/см2).

При испытании падения давления не наблюдалось.

Заключение:

Наружные тепловые сети выдержали испытания и пригодны к эксплуатации в ОЗП 2009–2010гг.

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

г. п.Круглое                                                 «____» __________ 2012__г.

АКТ

гидравлического испытания наружных тепловых сетей

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что на участке от _________________  до __________________________________________________________ трассы ______________________________________________________,

(наименование трубопроводов)

протяженностью ______м, произведено гидравлическое испытание трубопроводов пробным давлением _______МПа (кгс/см2)  в течении ____мин. с наружным осмотром при давлении _______МПа (кгс/см2).

При испытании падения давления не наблюдалось.

Заключение:

Наружные тепловые сети выдержали испытания и пригодны к эксплуатации в ОЗП 200__-20___гг.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

г. Могилев                                                                   «11» августа 2012г.

АКТ

гидравлического испытания элеваторного узла управления

Потребитель  МГКУП  «Тепдлэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание элеваторного узла управления

Административного здания по ул. Гришина,59А.

(объект)

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось  на давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 мин. , падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

г.п.Круглое                                                   «____» __________ 2012_г.

АКТ

гидравлического испытания элеваторного узла управления

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание элеваторного узла управления ________________________

____________________________________________________________

(объект)

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось  на давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 мин. , падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 3

г. Могилев                                                                    «11» августа 2012г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель:  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления Административного здания по

(объект)

ул. Гришина,59А.

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

г. п.Круглое                                                 «____» __________ 2012__г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления _______________________

____________________________________________________________

(объект)

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 4

г. Могилев                                                                         «12» августа 2012г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Потребитель:  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления Административного здания по ул. Гришина, 59А.

(объект)

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим способом из теплового пункта по каждому

(методы, режим)

стояку отдельно (группами по 3 стояка) с помощью компрессора давлением 0,2МПа (2кгс/см2) (сырой водопроводной водой из теплового пункта по каждому стояку отдельно (группами по 3 стояка) при давлении в водопроводе 0,2МПа (2кгс/см2))

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

г. п.Круглое                                                   «____» __________ 2012__г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления  ________________________________

____________________________________________________________

(объект)

Промывка внутренней системы отопления производилась __________ ____________________________________________________________

(методы, режим)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 5

г. Могилев                                                                       «12» августа 2012г.

АКТ

на промывку (механическую очистку) водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник ПТО МГКУП «Теплоэнергетики» Хлыстов А.В., начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П.

составили настоящий акт в том, что произведена промывка водоподогревателя горячего водоснабжения  в ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А.

(объект)

Промывка водоподогревателя горячего водоснабжения осуществлялась моющим раствором на основе соляной (серной) кислоты (конденсат

(методы, режим)

или концентрат низкомолекулярных кислот). В состав моющего раствора так же входил ингибитор коррозии "каптакс", в качестве пеногасителя применялась фракция С5 синтетической жирной кислоты. Промывка проводилась подогретым до 65ºС раствором в течении 1,5 часов.

Члены комиссии:

Хлыстов А.В.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Кизим А.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 5

г.п.Круглое                                                  «____» __________ 200__г.

АКТ

на промывку (механическую очистку) водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена промывка водоподогревателя горячего водоснабжения  _____________________

____________________________________________________________

(объект)

Промывка водоподогревателя горячего водоснабжения осуществлялась ____________________________________________________________

(методы, режим)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 6

г. Могилев                                                                    «12» августа2009г.

АКТ

на опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник ПТО МГКУП «Теплоэнергетики» Хлыстов А.В., начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П.

составили настоящий акт в том, что произведена опрессовка водоподогревателя горячего водоснабжения в ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А.

(объект)

При осмотре установлено:

1. Водоподогреватель горячего водоснабжения опрессован давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 минут, падение давления не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты  опрессовки водоподогревателя горячего водоснабжения удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Хлыстов А.В.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Кизим А.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Григорьев С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 6

г. п.Круглое                                                   «____» __________ 200__г.

АКТ

на опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена опрессовка водоподогревателя горячего водоснабжения  _____________________

____________________________________________________________

(объект)

При осмотре установлено:

1. Водоподогреватель горячего водоснабжения опрессован давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 минут, падение давления не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты  опрессовки водоподогревателя горячего водоснабжения удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 7

г. Могилев                                                                      «15» августа 2009г.

АКТ

гидравлического испытания калориферов приточной вентиляции и систем кондиционирования воздуха.

Потребитель ГСУСУ «Областной центр олимпийского резерва по лёгкой атлетике и игровым видам спорта» (ГСУСУ «ОЦОР по ЛА и ИВС»).

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Гл. энергетик ГСУСУ «ОЦОР по ЛА и ИВС» Кулешов И.А., инженер 1 категории ГСУСУ «ОЦОР по ЛА и ИВС» Горбачевская З.С., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание калориферов приточной вентиляции и кондиционирования воздуха

(наименование систем)

установок  П1 – П24, К1 – К4

(наименование установок)

в  спортивном комплексе «Олимпиец» по ул. 30 лет Победы, 1А.

(наименование и адрес объекта)

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Кулешов И.А.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Горбачевская З.С. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 7

г. п.Круглое                                                 «____» __________ 2012__г.

АКТ

гидравлического испытания калориферов приточной вентиляции и систем кондиционирования воздуха.

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание калориферов ________________________________________

(наименование систем)

____________________________ установок ________________________

(наименование установок)

в ____________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 8

г. Могилев                                                                    «15» августа 2009г.

АКТ

на продувку (механическую очистку) калориферов

Потребитель ГСУСУ «Областной центр олимпийского резерва по лёгкой атлетике и игровым видам спорта» (ГСУСУ «ОЦОР по ЛА и ИВС»).

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Гл. инженер ГСУСУ_____ «ОЦОР по ЛА и ИВС» Кисель В.И., гл. энергетик ГСУСУ «ОЦОР по ЛА и ИВС» Кулешов И.А., инженер 1 категории ГСУСУ «ОЦОР по ЛА и_ИВС» Горбачевская З.С.

составили настоящий акт в том, что произведена продувка калориферов  приточной вентиляции и кондиционирования воздуха

(наименование систем)

установок П1 – П24, К1 – К4

(наименование установок)

в спортивном комплексе «Олимпиец» по ул. 30 лет Победы, 1А.

(наименование и адрес объекта)

Продувка калориферов осуществлялась воздухом давлением 0,05 МПа

(среда, давление)

Члены комиссии:

Кисель В.И.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Кулешов И.А. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Горбачевская З.С. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 8

г. п.Круглое                                                   «____» __________ 2012__г.

АКТ

на продувку (механическую очистку) калориферов

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена продувка калориферов  ____________________________________________________________

(наименование систем)

установок ____________________________________________________

(наименование установок)

в ____________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

Продувка калориферов осуществлялась __________________________

(среда, давление)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |