Информационное письмо

о несчастном случае на производстве

Несмотря на проводимую работу по профилактике  электротравматизма продолжают иметь место несчастные случаи на производстве.  Так произошел несчастный случай с электромонтером  по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда ЭСЦ №9 ОАО «Могилевский завод «Строммашина» Назаровым Денисом Андреевичем.

07.10.2019г. Назаров Д.А. получил устное задание от руководителя стажировки электромонтера  по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда ЭСЦ  Зубарева А.А. по подключению удлинителя к шкафу управления ванной хрома на гальваническом участке в цеху товаров народного потребления. При подключении удлинителя Назаров Д.А.снял крышку автоматического выключателя  АП-50, и в момент присоединения удлинителя к не отключенному автоматическому выключателю произошло короткое замыкание между  двумя фазами автоматического выключателя и оголенной частью провода. В результате возникшей электрической дуги электромонтер Назаров Д.А. получил повреждение левого глаза (ожог роговицы). В момент подключения удлинителя Назаровым Д.А, Зубарев А.А.отвлекся и начал заниматься подключением тэна в гальванической ванне, находящейся рядом. Персоналом предприятия пострадавший был доставлен в УЗ «Могилевская городская больница СМП»

Причиной  несчастного случая является выполнение работ по присоединению удлинителя к токоведущим частям под напряжением, без выполнения организационных и технических мероприятий. Необходимо принять все меры безопасности при подготовке к работе,  чтобы  аналогичные случаи не повторялись.

Государственное учреждение «Энергетический и газовый надзор»