Информационное письмо
По данным ведомственного учета МЧС за  2025 год по сравнению 2024 годом количество пожаров в общежитиях имеющих электрическую природу возгорания возросло на 37% (с 8 до 11).

Игнорирование правил эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электроприборов приводит к возникновению пожаров в общежитиях, влечет материальный ущерб, причинение вреда жизни и здоровью людей. 

Анализ пожаров в общежитиях на территории Могилевской области показывает, что 55% (6) пожаров произошло по причине нарушения правил эксплуатации электроприборов (электрочайник, электрообогреватель, удлинитель, стиральная машина, зарядное устройство аккумулятора электросамоката), 45% (5) пожаров произошло по причине неудовлетворительного технического состояния контактных соединений в розетке, потолочном светильнике, а также превышения допустимой нагрузки розетки из-за подключенных к ней через удлинители электроприборов.
Причинами пожаров произошедших в общежитиях на территории Могилевской области являются: эксплуатация бытовых электроприборов со сверхнормативным сроком эксплуатации, установленным заводом-изготовителем, подключение электробытовых приборов класса I к двухпроводной электрической сети в нарушение требований завода изготовителя, оставление включенных в электрическую сеть, работающих электроприборов без контроля, неудовлетворительное техническое состояние контактных соединений в розетках и светильнике.
Включение в электросеть жилого помещения посредством тройников и удлинителей электроприборов большой единичной мощности приводит к перегрузке, увеличению протекающего тока в электросети, и к нагреву электропроводки и контактных соединений в розетках. Что создает предпосылки к возникновению аварийного режима и пожара.
В порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора рекомендуем:
1. Рассмотреть вопрос проведения капитального ремонта зданий общежитий с заменой распределительной электрической сети, в том числе замену двухпроводной электрической сети в жилых помещениях на трехпроводную с устройством нулевого защитного проводника;

2. До проведения капитального ремонта организовать эксплуатацию существующей электрической сети в соответствии с требованиями ТКП 181-2023 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

3. До проведения капитального ремонта рассмотреть вопрос установки устройств защитного отключения (УЗО) в целях повышения уровня защиты от аварийных режимов в электросети;

4. Организовать действенный контроль со стороны администрации общежития за соблюдением жильцами правил использования бытовых электроприборов;

5. Довести данное информационное письмо до  сведения жильцов общежития, разместить на информационном стенде.
Содержите электроустановки в общежитии в исправном состоянии, эксплуатируйте их в соответствии с требования ТНПА, организуйте контроль за соблюдением правил эксплуатации электроприборов со стороны жильцов – это сохранит жизнь проживающим гражданам, предотвратит ущерб имущества и спасет от пожара. 
          Филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор» 

             по Могилёвской области
